### LASTENBOEK FLEXOTANK TRIDENT 125

### 00.00.	regenwaterputten - beton / prefab	|FH|st

##### Materiaal

De putten zijn geprefabriceerd uit waterdicht, goed verdicht beton overeenkomstig STS 35.5. Zij zijn getest op structurele stabiliteit en waterdichtheid conform CRT-PTV 001 Certipro (attest op aanvraag verkrijgbaar).  De karakteristieke druksterkte van het beton bedraagt minstens 35 N/mm2. De wand en bodem zijn één stuk vervaardigd. De wanden van de regenwaterput zijn zo berekend dat zij bestand zijn tegen het transport, de plaatsing en de bedrijfsdruk. De bovenplaat is gelijmd op de basisput en weerstaat naast de vaste overlast aan een gebruiksbelasting van minimum 15 kN/m2. Wanneer de putten niet opgevat zijn om de voorziene belastingen te dragen, of wanneer de werkelijke belasting hoger ligt dan de voorziene kan een versterkt deksel worden voorzien of een verdeelplaat in gewapend beton worden gestort. Een berekeningsnota van de regenwaterput wordt ter goedkeuring aan de architect voorgelegd.

Specificaties

Nuttige inhoud : 5000 / 7500 / 10000 / 15000 / 20000  liter.

Type : enkelvoudig

Vorm : ellips.

Afmetingen : circa 245x220x148/ 245x220x214/ 330x240x197/ 340x290x233/ 450x290x236 cm

Wanddikte : minimum  7 cm. De wanden zijn conisch uitgevoerd

Vloerdikte : onder 7 / 7 / 8 / 8 / 9 cm, boven 7 / 7 / 7 / 8 / 8  cm

Dekplaat : belastingklasse A 15 / B 125 (optioneel)

Geïntegreerde overloop put en filter met skimmereffect, met terugslagklep (optioneel bij aansluiting op gemengde riolering)

Mangat : opening  dia 60 cm, gevormd door ingestorte PE ring

Putdeksel : bovengronds, overeenkomstig artikel … te installeren bovenop telescopisch passtuk/werfdeksel

##### Uitvoering

De plaatsing gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant op een stabiele en geëgaliseerde ondergrond. Het transport en verplaatsing van geprefabriceerde putten moet voorzichtig gebeuren ter voorkoming van scheurvorming of breuk.

Het mangat boven de opening dient door middel van een PE ring met geïntegreerde in-en uitlaat en voorziening voor aansluiting mantelbuis opgehoogd te worden om het deksel op vloerpas of niveau maaiveld te brengen

Het voorziene putdeksel wordt op het gewenste niveau gelegd bovenop het telescopisch passtuk dat deel uitmaakt van de PE ophogingsring. Metalen kaders dienen roestvrij te zijn of voorzien van een roestwerende bescherming. Voor belastingsklasse B125 of hoger dient dit passtuk verstevigd te worden door middel van een aangepaste geprefabriceerde funderingsplaat.

Er mag slechts overgegaan worden tot aanvulling nadat de afgewerkte put gekeurd is door de architect. De wederaanvullingen rondom de put worden uitgevoerd met

(ofwel)	te verdichten grond voortkomend van de uitgravingen.

(ofwel)	te verdichten scherpe zand.

(ofwel)	gestabiliseerde zand.

Boven de putten wordt minstens 30 cm teelaarde aangebracht.

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften

De putten worden aangezet op een fundeerplaat, dikte minimum 10 / 15 / ... cm

enkelvoudige putten wordt gefundeerd op een plaat uit schraal beton met volgende samenstelling : 300 kg cement sterkteklasse 32,5, 800 liter steenslag 7/14 of 7/20 of grint 4/14 of 4/28 en 400 liter zand voor beton volgens NBN EN 12620 en NBN EN 13242.

wanneer de put uit meerdere eenheden bestaat worden deze gefundeerd op een gemeenschappelijke funderingsplaat uit gewapend beton. Een berekeningsnota van de plaat wordt aan de architect ter goedkeuring voorgelegd.

##### Toepassing

##### Opslag en hergebruik van gefilterd regenwater.

### LASTENBOEK FLEXOTANK TRIDENT 125

### 00.00.	regenwaterputten - voorfilters	|FH|st

##### Materiaal

Het voorfilter is geïntegreerd in de ophoging van de regenwaterput. Het filter is voorzien van 1 inlaat diam.110/125, 1 verticale uitlaat gefilterd water diam.110 en 1 overloop vuil water diam.110/125 naar de riolering. Het opgevangen regenwater wordt er doorheen geleid en gefilterd alvorens het in de regenwaterput terecht komt. Het filter verwijdert de bezinkbare en zwevende stoffen in het inkomende water en voert deze stoffen af. Het gezuiverde uitgaande water wordt via de verticale uitlaat en door middel van een pvc buis met vergrootte uitstroomopening in de regenwaterput geleid. Het filter is corrosiebestendig en onderhoudsarm, het filter is uitneembaar voor reiniging.

Het te voorziene type betreft

een zelfreinigend inox filter, kindveilig geïntegreerd in de PE ophogingsring van het mangat optioneel uit te breiden met filtersproeier

Specificaties

Vorm : cilindrisch.

Afmetingen : dia 58cm en filterplaat 13x25cm

Filterelement : driehoekige inox lamellen, haaks op de stroomrichting

Deksel : zelfde deksel al regenwaterput, zie artikel …

##### Uitvoering

Plaatsing volgens de richtlijnen van de fabrikant. De leidingen voor en na het filter dienen hellend in de afvoerrichting te liggen, minimaal 2 meter rechte buis zonder bochten, Y-of T stukken. De toevoerleidingen in de put worden verlengd tot in het water door middel van een telescopische pvc buis en voorzien van een eindstuk met vergrote uitstroomopening teneinde het bodemwater niet te verstoren.  Het filter is toegankelijk voor inspectie via het deksel van de regenwaterput.

##### Toepassing

##### Opslag en hergebruik van gefilterd regenwater.

### 00.00.	regenwaterputten - overloop & terugslagklep	|FH|st

##### Materiaal

De overloopinrichting van de regenwaterput maakt gebruik van de vuilwaterafloop van het filter. Het drijvend vuil wordt afgevoerd via een skimmer geïntegreerd in de behuizing van het filter. Bij aansluiting op een gemengde riolering is de overloopinrichting optioneel voorzien van een zelfsluitende terugslagklep welke terugstroming via de overloop naar de regenwaterput verhindert.

Specificaties

Materiaal : kunststof PE geïntegreerd in de overloopbuis van het filter

Diameter : DN 100

##### Toepassing

##### Opslag en hergebruik van gefilterd regenwater.